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	物品名称
	推荐品牌
	数 量
	单价
	总价
	备 注

	烟感报警器
	杭州拓深、宇旷、卓羽
	459
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	






  备注：标“*”项目，是对产品的必备要求，须在投标文件中提供相关资料，否则投标文件无效。
（二）、采购需求：
1.报价要求
报价包含：报警器及安装、调试、税费、3年质保、售后服务等全部费用，定标后不增补任何费用。
2.工期要求
合同签订后30个日历天内完成并通过验收。
3.质量与合规要求
报警器为全新原厂正品，无破损、无变形。提供产品合格证、出厂检测报告。安装符合国家消防规范与现场安全文明施工要求，通过校方验收。
4.售后服务
质保期3年，接到故障通知24小时内上门，48小时内解决问题。质保期内非人为损坏免费维修、免费更换部件、电池。
5.验收标准
按招标文件、投标文件、合同、国家消防规范及技术参数验收。报警器结构稳固、配件齐全、功能正常。
（三）、技术要求：
1.通讯方式 NB-loT（支持移动、联通、电信NB-loT）；
2.设备能够监测探测周围环境温度，当温度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台；
3.设备能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态；
4.设备能够监测探测周围水汽浓度，当水汽浓度超过报警阈值时设备低声低频率提醒，并将水汽干扰信息上传管理平台，当水汽浓度低于阈值时，报警器恢复正常工作状态，若水汽浓度超过阈值较长时间，报警器仍会按烟雾报警声级、频率报警；
5.设备能够监测探测周围粉尘浓度，当粉尘浓度超过报警阈值时设备不触 发报警，并将粉尘干扰信息上传管理平台，当粉尘浓度低于阈值时，报警器 恢复正常工作状态，若粉尘浓度超过阈值较长时间，报警器仍会按烟雾报警声级、频率报警；
6.为方便管理，在烟雾报警、温度报警或同时报警下，设备应自动提升分成三级报警，同时将信息上报到监控中心智慧消防平台；
*7.设备具有防拆报警功能(投标文件中提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件），可将报警信号与校内现有智慧消防综合管理平台接入；
*8.为保证产品续航，电池容量需≥2400mAH(投标文件中提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
*9.具备远程消音的功能，在设备持续报警时，通过远程命令（Web端及APP端）可进行设备的现场消音(投标文件中提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
*10.为满足恶劣环境使用要求，设备在(-20±2) ℃~(50±2) ℃环境下可正常工作(投标文件中提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
投标人所提供产品，必须无缝接入安徽电子信息职业技术学院监控中心现有智慧消防综合管理平台，提供三年网络服务费，若产生其他费用，均由投标人自行承担。中标方在施工前，需要完成接入测试，否则由此带来的一切后果，均由投标人自行承担。质保到期后，中标单位需对烟感设备进行一次性的整体检测。对如设备灵敏度下降、误报频繁或外观明显损坏等情况，报经甲方同意按成本价及时更换新的同档次产品的烟感或配件。对于电池等易耗配件，报经甲方同意根据使用寿命以不高于市场价进行更换，并需确保长期使用过程中保持性能稳定。质保期后，设备资费卡年费，中标单位报经甲方同意后，根据市场运营商流量资费卡的成本价格协助甲方办理充值续费。
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